## ЭОМ
Задание на электроснабжение (адрес объекта)
Наименование оборудования (тип марка) | Кол-во, шт | Место установки (№ этажа, №пом.) | Электрическая мощность, (номинальная по паспорту), кВт | Напряжение, В | Кол-во фаз | Способ подключения (розетки или вывод кабеля) | Наличие у оборудования штатного шкафа управления | Логика работы | Примечание | Паспорт
Воронка водосточная с электрообогревом HL 62.1/1 | 2 | кровля | 0.03 | 230 В | 1 | Предусмотреть вывод кабеля | Нет | Установка водосточных воронок предусмотрена на рампе. | - | https://drive.google.com/drive/folders/1ckWNWurwHm4gy7osWyD6aNDLArdzeyu0?usp=sharingg
Воронка водосточная на козырьке с комплектом электроподогрева HL82 | 2 | кровля | 0.018 | 230 В | 1 | Предусмотреть вывод кабеля | Нет | Установка парапетных воронок предусмотрена на козырьках входных групп. Комплект электроподогрева состоит: саморегулирующейся кабель RAYHEM; клеящийся утеплитель; скотч-фольга 10м., пластиковый зажим. Трансформатор не требуется. Длина кабеля 1м. Плановое положение см. на прилагаемых планах | - | https://drive.google.com/drive/folders/1ckWNWurwHm4gy7osWyD6aNDLArdzeyu0?usp=sharing
Дренажный насос Unilift KP 250 A1 (с поплавковым выключателем) | 6 | подвал / автостоянка | 0.5 | 230 В | 1 | Предусмотреть розетку | Нет | Установка насосов предусмотрена в дренажных приямках - по 1 насосу в приямке. Данные насосы работают в автоматическом режиме по уровню воды с помощью поплавкового выключателя (плановое положение см. на прилагаемом плане автостоянки) | поплавок конструктивно встроен в насос, комплектно учтен в ВК | https://drive.google.com/drive/folders/1shI9G7oxi5x9giXLQHfyU1yvTZzLbqVC
Дренажный насос Unilift KP 250 М1 (без поплавкового выключателя) | 4 | подвал / автостоянка | 0.29 | 230 В | 1 | Предусмотреть розетку | Да | Установка насосов предусмотрена в дренажных приямках - по 2 насоса в приямке. Данные насосы работают совместно со шкафом управления Control LCD 108S - по 1 шт. возле приямка. Также в приямке располагается 1 комплект поплавков (в одном компл. 4 шт.) (плановое положение см. на прилагаемом плане автостоянки) |  | https://drive.google.com/drive/folders/1shI9G7oxi5x9giXLQHfyU1yvTZzLbqVC
Дренажный насос Wilo-Drain TMT 32 М113/7,5Ci | 2 | ИТП | 0.75 | 400 В | 3 | Предусмотреть вывод кабеля | Да | Установка насосов предусмотрена в дренажных приямках - по 2 насоса в приямке. Данные насосы работают совместно со шкафом управления SK712/D-2-5,5 - по 1 шт. возле приямка. Также в приямке располагаются поплавковые выключатели – по 3 шт. (плановое положение см. на прилагаемом плане автостоянки) | уточнить у ИТП.АТМ | https://drive.google.com/drive/folders/1shI9G7oxi5x9giXLQHfyU1yvTZzLbqVC
Обогрев трубопровода | 1 |  | - | 230 В | 1 | - | Нет | Предусмотреть электрообогрев. Плановое положение см. на прилагаемых планах | -
Заземление выпусков и вводов |  | по плану | - | - | - | - | - | -
Табличка места выхода пожарных патрубков | 1 | по плану | - | - | - | - | - | -
*Выделенный текст приведён в качестве примера заполнения таблицы задания на подключение оборудования ВК