Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ХХ-РЕН-ПИР-ИОС2.1- С | Содержание тома | 4 |
|  | Справка ГИПа | 5 |
| ХХ-РЕН-ПИР-ИОС2.1-ТЧ | Текстовая часть | 32 |
| ХХ-РЕН-ПИР-ИОС2.1-ГЧ | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Принципиальная схема систем В1(1), В1(2), В11 | 33 |
|  | Лист 2. Принципиальная схема систем Т3(1), Т4(1), Т3(2), Т4(2), Т31, Т41. | 34 |
| ХХ-РЕН-ПИР-ИОС2.1-СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 35 |
|  | Прилагаемые документы |  |
| Приложение А | Баланс водопотребления и водоотведения | 45 |
| Приложение Б | Характеристики насосных установок | 46 |
| Приложение В ( добавлять только по требованию эксперта) | Технические условия | 47 |

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта     _____________________ / Расшифровка/

(подпись)

- Исходные данные и основные положения

Адресное уточнение:

В данном проекте рассматривается строительство жилого дома c инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, … .

Здание состоит из двух секций (19 этажей). На первом этаже располагаются встроенные помещения общественного назначения, центр информирования населения по переселению.

Данный раздел проекта выполнен на основании следующих исходных данных и нормативных документов:

- задания на проектирование;

- генплана участка;

- архитектурно – строительной части,

- задания на точки подключения к наружным сетям инженерно-технического обеспечения проектируемого здания;

- технологических заданий;

- вертикальной планировки;

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановления Правительства  РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 30.13330.2020  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 112.13330.2011  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- ТУ на водоснабжение и водоотведение, договор АО «Мосводоканал»

Адресное уточнение:

СТУ общестрой (для домов высотой 75м и более )

СТУ ПБ

Настоящим разделом представлены принципиальные технические решения по инженерным системам и основному оборудованию, обеспечивающие работу систем инженерного обеспечения здания из условия оптимального комфортного режима проживания, работы и отдыха.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.

  - Характеристики жилого дома

Адресное уточнение:

Жилой дом состоит из следующих помещений:

- жилая часть – начиная со второго этажа, составляет 925 человек.

Прописать сколько квартир 1к, 2 к и 3к

- на 1-м этаже - встроенные помещения общественного назначения (47 работников), центр информирования населения по переселению (10 работников), помещения консьержа (4 работника), электрощитовые, помещения СС, помещение охраны в рампе (4 охранника).

Учтонить имеются ли помещения 1-го этажа с пониженной (ниже 0.000) отметкой пола.

- в подвале располагается автостоянка, технические помещения для прокладки коммуникаций, помещения ИТП, водомерного узла, насосная АУПТ, узлов учета, венткамеры, электрощитовые и помещения СС автостоянки.

Этажность здания – 23 этажей

Отметка пола верхнего этажа +70,750.

Отметка пола 1-го этажа ±0,000.

Отметка пола подземного этажа – 5,600.

Кровля здания - не эксплуатируемая.

Площадь кровли здания (включая козырьки входных групп) составляет: 1693,9 м².

Уточнить наличие мусоропровода.

В здании предусматривается мусоропровод.

  - Сведения о качестве воды

Вода, поступающая из городской сети, соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

- Наружные сети водоснабжения

Адресное уточнение:

Согласно договора АО «Мосводоканал» о подключении к централизованной системе водоснабжения здание подключается к существующей сети  водопровода.

Вода из существующего наружного водопровода поступает в проектируемое помещение водомерного узла, и далее в проектируемое помещение ИТП, где установлены повысительные насосы и насосы пожаротушения. Ввод водопровода в здание осуществляется двумя вводами хозяйственно – противопожарного водопровода (В0) 2Ø200 мм

На вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком и обводной линией. Водомерный узел входит в состав раздела НВК.

Внутреннее пожаротушение дома обеспечивается кольцевым пожарным водопроводом, подключенным к вводу водопровода после водомерного узла.

Наружное пожаротушение проектируемого дома осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети наружного водопровода.

- Внутренние системы водоснабжения

3.1. Основные проектные решения

Адресное уточнение:

Ввод водопровода осуществляется в помещение водомерного узла, расположенного в подземной автостоянке, и рассчитан на пропуск хозяйственно-питьевого расхода жилого дома и на автоматическое пожаротушение подземной автостоянки.

После водомерного узла вода под давлением из существующей наружной сети подается к насосным станциям хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения дома, которые расположены в помещении проектируемого ИТП.

Насосы обеспечивают подачу воды к потребителям и к оборудованию системы горячего водоснабжения.

Для полива территории предусматривается устройство поливочных кранов через 60-70 метров по периметру жилого дома.

Проектом предусмотрена раздельная система  хозяйственно-питьевого водоснабжения помещений жилой и нежилой части здания, с установкой узлов учета ХВС/ГВС с удаленным считыванием показаний и запорной арматуры в каждом помещении общественного назначения.

На основании требований нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, а также технического задания на проектирование и проектных решений, изложенных в проекте мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотрены следующие системы:

Адресное уточнение:

-- В1(1) --	Система противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды 1 зоны;

-- В1(2) --	Система противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды 2 зоны;

-- В11 --	Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды помещений общественного назначения;

-- Т3(1) --	Система водопровода горячей воды 1 зоны;

-- Т3(2) --	Система водопровода горячей воды 2 зоны;

-- Т4(1) --	Циркуляционный трубопровод горячей воды 1 зоны;

-- Т4(2) --	Циркуляционный трубопровод горячей воды 2 зоны;

-- Т31 --	Система водопровода горячей воды помещений общественного назначения;

-- Т41 --	Циркуляционный трубопровод горячей воды помещений общественного назначения;

Расчетные расходы систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения определены в соответствии с СП 30.13330.2020, исходя из обеспечения расчетного количества потребителей, представленного в рамках раздела АР.

3.2. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Проектом предусматривается объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Система водопровода холодной воды проектируемого жилого дома предусматривает подачу холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Адресное уточнение:

Вариант 1 ( две зоны до 25 этажей В1,Т3 и ВПВ двухзонный)

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды принята двухзонной:

- 1-ая зона (с 1-го по 12 этаж): объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, кольцевая, с нижней разводкой магистрального трубопровода в подземном этаже, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам, и с подъёмами от магистрального трубопровода к ПУИ и с/у консьержей на 1 этаже;

-2-ая зона (с 13-го по 23 этаж): объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, кольцевая, с верхней разводкой магистрального трубопровода на чердаке  жилого дома, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды транзитом хозяйственных расходов по пожарным стоякам от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже.

Для обсепечения сменности воды предусмотрено кольцевание противопожарных стояков с ближайшим водоразборным стояком под потолком последнего этажа первой зоны с установкой водозапорной арматуры и воздухотоводчика.

Вариант 2 ( 2 зоны до 19 этажей – В1,Т3 двухзонный и ВПВ на второй зоне):

- 1-ая зона (с 1-го по 10 этаж): тупиковая, с нижней разводкой магистрального трубопровода в подземном этаже, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам, и с подъёмами от магистрального трубопровода к ПУИ и с/у консьержей на 1 этаже;

-  2-ая зона (с 11-го по 19 этаж): объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, кольцевая, с верхней разводкой магистрального трубопровода на чердаке  жилого дома, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды транзитом хозяйственных расходов по пожарным стоякам от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже.

Вариант 3 ( 1 зона):

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды принята однозонной:

- объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, кольцевая, с нижней разводкой магистрального трубопровода в подземном этаже, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам, и с подъёмами от магистрального трубопровода к ПУИ и с/у консьержей на 1 этаже. Предусмотрено кольцевание противопожарных стояков с водоразборными стояками с установкой водоразборной арматуры.

Адресное уточнение:

Для подключения помещений общественного назначения без конкретной технологии, ЦИН, ОДС и с/у охраны, расположенных на 1 этаже, предусматривается отдельный магистральный трубопровод с установкой  общего счетчика в техподполье.

Прокладка труб выполняется в единых коммуникационных шахтах. Доступ к узлам учета предусмотрен из межквартирного коридора.

У основания стояков, для возможности спуска воды, предусматриваются шаровые краны Ду=15 мм.

Проектом предусматривается возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения стояков ХВС в случае аварийной ситуации при помощи двухпозиционного шарового клапана с электроприводом и ручное отключение стояков с помощью шарового крана.

Адресное уточнение:

Для обеспечения требуемых напоров и расходов воды предусмотрена насосная станция хозяйственно-противопожарного водоснабжения в помещении ИТП в автостоянке.

Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до значений, не превышающих 4.5 атм. согласно п.8.22 СП 30.13330.2020, обеспечивается регуляторами давления.

Расположение неподвижных опор и размеры компенсаторов на пластиковых стояках запроектировано согласно СП 40-101-96. Количество, размеры и расположение компенсаторов и неподвижных опор уточняется на стадии проработки рабочей документации.

Проектом предусматривается подключение сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения квартир к водомерным узлам, установленным в инженерных шахтах, в полном объеме.

На ответвлениях к квартирной разводке устанавливаются шаровые краны с плавным управлением. В качестве приборов учета выбраны счетчики холодной воды Ø15 мм крыльчатые с импульсным выходом. Для предотвращения гидравлического удара предусмотрен расширительный бак компенсации гидроударов. Запорные вентили в квартире предусматриваются на унитазе, стиральной машине, кухонной мойке и бытовом квартирном пожарном кране.

На ответвлениях трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного назначения без конкретной технологии на 1 этаже в каждом с/у  устанавливается запорная арматура, узел учета ХВС, регулятор давления, фильтр, обратный клапан. Далее, разводка систем трубопроводов осуществляется силами арендаторов после ввода объекта в эксплуатацию.

Адресное уточнение:

На ответвлениях трубопроводов в помещениях: ЦИН, ОДС, ПУИ, с/у конъсержа, с/у охраны на 1 этаже, устанавливается запорная арматура, фильтр, регулятор давления,  узел учета ХВС,  обратный клапан. Разводка системы ХВС выполняется в полном объеме.

На ответвлении от магистрали  к с/у МГН в автостоянке устанавливается запорная арматура, фильтр, регулятор давления,  узел учета ХВС,  обратный клапан. Разводка системы ХВС выполняется в полном объеме.

Разводка системы ХВС к ПУТ в автостоянке не предусмотрена. Уборка помещений автостоянки – сухая, осуществляется с помощью подметальной машины, уборочный инвентарь хранится в помещении уборочной техники.

На ответвлении от магистрали  к поливочному крану (ПлК) в автостоянке устанавливается запорная арматура, регулятор давления, фильтр.

С целью предотвращения образования конденсата на поверхности трубопроводов проектом предусмотрена тепловая изоляция .

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаются в соответствии с табл. №7.1, 7.3 
СП 10.13130.2020: расход воды на внутреннее пожаротушение  жилого дома при высоте компактной части струи равной 8,0 м и со свободным напором у внутренних пожарных кранов равным 13,0 м составит 2 струи по 2,9 л/с (каждая).

К установке принимаются пожарные краны Ø50 с датчиками положения пожарного крана, рукава диаметром 51 мм, длиной 20м, пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм. Время работы пожарных кранов предусматривается не менее 1 ч.

Пожарные шкафы устанавливаются в легкодоступных местах. В шкафах для двух ПК пожарные краны устанавливаются один над другим, при этом один кран устанавливается на высоте 1,35 м, другой на высоте не менее 1 м от пола. Краны размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.

При расчетном давлении у пожарного крана более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм, снижающих избыточный напор.

Адресное уточнение:

Для исключения застоя воды на участке от ВУ до НС АПТ проектом предусматривается буферный водопровод с подключением унитаза помещения охраны/консьержа.

В помещениях БКТ 1-го этажа в каждом пожарном шкафу дополнительно устанавливаются два порошковых огнетушителя, в помещениях ЦИН и ОДС- также два огнетушителя: порошковый и углекислотный.

Проектом предусмотрены выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные задвижками и обратными клапанами, для возможности подключения системы пожаротушения здания к передвижной пожарной технике. Трубопроводная линия от патрубка имеет подсоединение как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.

В каждой квартире предусматривается возможность подключения одного бытового квартирного пожарного крана, устанавливается в санузле, при условии орошения им каждой точки квартиры.

Адресное уточнение:

В помещениях мусорокамер предусматривается поливочный кран с подводом к нему холодной и горячей воды, а так же спринклерный ороситель и сигнализатор потока жидкости (СПЖ).

На верхнем этаже предусматривается подвод холодной воды к установке прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода (далее см.проект ТХ).

3.3. Система водопровода горячей воды

Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в теплообменниках, устанавливаемых в проектируемом ИТП (см. проект ТМ).

Адресное уточнение:

Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам.

Напор в системе горячей воды поддерживается насосами хоз-питьевого водоснабжения, расположенными в насосной станции.

Циркуляция обеспечивается циркуляционными насосами, устанавливаемыми в проектируемом ИТП (см. проект ТМ).

Температура горячей воды у потребителей принята не менее 60°С и не выше 75°С (пункт 84 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

Адресное уточнение:

Вариант 1  ( двухзонка до 25 этажей В1,Т3 и ВПВ двухзонный)

Система хозяйственно-питьевого водопровода горячей воды принята двухзонной:

- 1-ая зона (с 1-го по 12 этаж): с нижней разводкой магистрального трубопровода и врезкой в подземном этаже, с подачей горячей воды по подающим квартирным стоякам и переходом в циркуляционные стояки после отводной квартирой врезки на 12-ом этаже, подъёмы на нужды помещений консъержа на 1 этаже с врезкой от магистрального трубопровода в подземном этаже.

-2-ая зона (с 13-го по 23 этаж): с верхней разводкой магистрального трубопровода в техническом пространстве жилого дома по подающим квартирным стоякам с переходом в циркуляционные стояки второй зоны в   составе квартирного шахт-пакета на 12-ом этаже. Подача горячей воды осуществляется по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже.

Вариант 2 ( 1 зонка см. принципиальные схемы лист 7):

Система водопровода горячей воды принята  однозонной:

- с верхней разводкой магистрального трубопровода на чердаке  жилого дома по подающим квартирным стоякам с врезкой в циркуляционную сеть  в подземном этаже, подъёмы на нужды помещений консъержа на 1 этаже с врезкой от магистрального трубопровода в подземном этаже. Подача горячей воды осуществляется по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже.

Адресное уточнение:

Для подключения помещений общественного назначения без конкретной технологии, ЦИН, ОДС и с/у охраны, расположенных на 1 этаже, предусматривается отдельный магистральный трубопровод с установкой счетчика в помещении УУТ.

Прокладка труб выполняется в коммуникационных шахтах.

У основания стояков, для возможности спуска воды, предусматриваются шаровые краны Ø15 мм.

Проектом предусматривается возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения стояков ГВС в случае аварийной ситуации при помощи двухпозиционного шарового клапана с электроприводом и ручное отключение стояков с помощью шарового крана.

На каждом циркуляционном стояке устанавливается автоматический балансировочный клапан, двухпозиционный шаровый клапан с электроприводом и возможностью ручного отключения, спускник Ø15.

Адресное уточнение:

Циркуляционные стояки собираются в отдельные ветки соответствующие разным секциям с последующим подключением к магистральному трубопроводу. На каждой секционной ветке перед подключением к магистрали установливается ручной балансировочный клапан и запорная арматура.

Выпуск воздуха из трубопроводов горячего водоснабжения осуществляется через автоматический воздухоотводчик в верхней точке системы.

При размещении стояков ГВС за пределами квартир в ванных комнатах предусматриваются электрические полотенцесушители.

На системе горячего водоснабжения предусматривается установка компенсаторов:

- на стояках из ПП труб - «П» - образных;

- на магистралях и главных стояках из стальных труб – сильфонных..

Расположение неподвижных опор и размеры компенсаторов  на пластиковых стояках запроектировано согласно СП 40-101-96. Количество и расположение компенсаторов и неподвижных опор уточняется на стадии проработки рабочей документации.

В соответствии с требованием СП 30.13330.2020 п. 10.3 проектом предусмотрена тепловая изоляция. Тип, марка и толщина изоляции уточняется на стадии проработки рабочей документации.

Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до значений, не превышающих 4,5 атм. согласно п.8.22 СП 30.13330.2020, обеспечивается регуляторами давления.

Проектом предусматривается подключение сетей горячего водоснабжения квартир к водомерным узлам, установленным в инженерных шахтах, в полном объеме.

На ответвлениях к квартирной разводке устанавливается запорная арматура, механический фильтр, регулятор давления с манометром, обратный клапан. В качестве приборов учета выбраны счетчики горячей воды Ø15 мм крыльчатые с импульсным выходом. Для предотвращения гидравлического удара предусмотрен расширительный бак компенсации гидроударов. Запорные вентили в квартире предусматриваются на кухонной мойке.

На ответвлениях трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного назначения без конкретной технологии на 1 этаже в каждом с/у  устанавливается запорная арматура, узел учета ГВС, регулятор давления, фильтр, обратный клапан. Далее, разводка систем трубопроводов осуществляется силами арендаторов после ввода объекта в эксплуатацию.

Адресное уточнение:

На ответвлениях трубопроводов в помещениях: ЦИН, ОДС, ПУИ, с/у конъсержа, с/у охраны на 1 этаже, устанавливается запорная арматура, фильтр, регулятор давления,  узел учета ГВС,  обратный клапан. Разводка системы ГВС выполняется в полном объеме

На ответвлении от магистрали  к с/у МГН в автостоянке устанавливается запорная арматура, фильтр, регулятор давления,  узел учета ГВС,  обратный клапан. Разводка системы ГВС выполняется в полном объеме.

Разводка системы ГВС к ПУТ в автостоянке не предусмотрена. Уборка помещений автостоянки – сухая, осуществляется с помощью подметальной машины, уборочный инвентарь хранится в помещении уборочной техники.

- Монтаж систем водопровода и прокладка трубопроводов

Внутренние магистральные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, прокладываемые в подземном этаже и на техническом этаже, монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* до Ø100 мм включительно, свыше Ø100 мм – из стальных электросварных прямошовных оцинкованных по ГОСТ 10704-91.

Главные стояки системы хозяйственно-питьевого, горячего и противопожарного водопровода монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Стальные трубопроводы систем ХВС, ГВС до Ø20 мм включительно монтируются на резьбе, Ø25-150 мм - бессварными муфтовыми соединениями.

Стояки с узлами учета ХВС,ГВС располагаются в единой внеквартирной нише. Доступ к узлам учета предусмотрен из межквартирного коридора. После внеквартирной станции учета в проекте предусматривается параллельное подключение нескольких санузлов в одной квартире.

Адресное уточнение:

В проекте предусматриваются мероприятия по возможности доступа для инвалидов из положения на кресле-коляске к запорной арматуре для отключения стояков.

Квартирные стояки системы хозяйственно-питьевого холодного водопровода монтируются из полипропиленовых труб Ø40х6,7, Ø50х8,3мм, PN20.

Квартирные стояки системы горячего водопровода монтируются из полипропиленовых армированных труб Ø32х5,4мм-Ø50х8,3мм, PN25.

Квартирные стояки предусмотрены в составе готового изделия – шахт-пакетов.

Квартирные разводки от стояков холодного и горячего водоснабжения  монтируются из сшитого полиэтилена PE-Xа Ø20х2,8мм, PN10.

Разводка трубопроводов от узлов учёта до шахт санузлов выполняется  в подготовке пола в теплоизоляции без фасонных соединительных частей или в плинтусах (при расположении приквартирных ниш, непосредственно примыкающих к санузлам). Непосредственно в санузле разводка выполняется за фальшстенами.

Адресное уточнение:

Разводка по санузлам квартир выполнена в составе готовых заводских изделий «сантехнический модуль» (СТМ), исключением являются санузлы МГН и санузлы в строительном исполнении. В составе СТМ комплектно предусмотрены: подводящие трубопроводы к сантех. приборам, сантех. приборы, противопожарная муфта,  а также стояк канализации с ревизией и подключениями.

Адресное уточнение:

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения:

1 этаж - техпространство:

- стояки и магистрали, внутриквартирная разводка теплоизолируются изоляцией из вспененного полиэтилена, с группой горючести Г1  имеющей соответствующие сертификаты.

Подземный этаж:

- в автостоянке и подземном этаже – минераловатными цилиндрами кашированными неармированной алюминиевой фольгой с группой горючести НГ.

Примечание: проверять тома ППМ иногда встречаются требования по НГ изоляции на чердаке!

При расчете тепловой изоляции для систем горячего водоснабжения по заданной величине теплового потока расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха принимают в соответствии с пунктами 6.1.5 и 6.1.6  СП 61.13330.2012. Толщина изоляции принимается не менее 13 мм.

При расчете тепловой изоляции для систем холодного водоснабжения с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях трубопроводов расчетные температуры окружающего воздуха принимают в соответствии с  СП 61.13330.2012. Толщина  изоляции принимается не менее 9 мм.

Изоляция для трубопроводов в полу принята не менее 9 мм на ХВС и 13мм на ГВС.

В соответсвии с ЗнП изоляция для разводки ( кроме подводок к приборам) внутри санузлов принята 9 мм.

Запорно-регулирующая арматура принимается с резьбовым типом присоединения для  Ø 15-40 мм, при Ø 50 и более – межфланцевым, или аналогичным типом, имеющим соответствующие сертификаты. На внутриквартирных разводках применяется запорно-регулирующую арматура из латунных сплавов.

Места проходов трубопроводов при пересечениях перекрытий, внутренних стен и перегородок с нормированной степенью огнестойкости защищаются противопожарными материалами для достижения нормируемой степени огнестойкости проходки.

Адресное уточнение:

В соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и разъяснением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (письмо №01-13-65/21 от 28.01.2021) применять следующие сантехническое оборудование:

В с/у жилых помещений для проживания инвалидов:

• смеситель без термостата

В универсальных с/у (ЦИН,ОДС, с/у МГН в паркинге):

• смеситель термостатический

Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

- Определение потребных напоров в системах водоснабжения

5.1 Сведения о фактическом и требуемом напоре воды

Адресное уточнение:

ПРИМЕР:

Согласно ТУ минимальный гарантированный напор в точке подключения равен 10 м.

5.1.1 Требуемый напор на холодное водоснабжение 1-й зоны:

НХВС1 = Нсв + Нгеом+ Нпот. + Ннас  + Нсч.. = 20,00 + 37,1 + 5,70+5,00 +3,00= 70,80 м;

где:

Нсв. – свободный напор у диктующего водоразборного прибора, 20 м;

Нгеом – разность геометрических отметок между наиболее высокорасположенным магистральным трубопроводом и осью насоса, м;

Нпот – сумма линейных потерь в питательных и распределительных трубопроводах с учетом потерь на местные сопротивления, м;

Ннас – потери напора в насосе и обвязке, принимаемые равными 5,0 м;

Нсч. – потери напора в квартирном счетчике и в квартирной разводке, Нсч. = 3,0 м.

5.1.2 Требуемый напор на холодное водоснабжение 2-й зоны:

НХВС2= Нсв + Нгеом+ Нпот. + Ннас  + Нсч..= 20,00 + 75,3 +3,84 + 5,00 + 3,00= 97,14 м;

5.1.3 Требуемый напор на горячее водоснабжение 1-й зоны

(с учетом потерь в ИТП):

НГВС1 = Нсв + Нгеом+ Нпот.. + Ннас  + (Нитп + Нуу) + Нсч. = 20,00 + 37,1 + 10,61 + 5,00 + (6,00 + 3,00) + 3,00 = 74,71 м;

где:

НИТП – потери напора в обвязке и оборудовании ИТП, на обвязке и теплообменниках 1-й и 2-й ступени равны 6,0 м.

НУУ – потери напора в узле учета тепла, НУУ = 3,0 м.

5.1.4 Требуемый напор на горячее водоснабжение 2-й зоны

(с учетом потерь в ИТП):

НГВС2  =  Нсв + Нгеом+ Нпот.. + Ннас  + (Нитп + Нуу) + Нсч =

20,00+ 75,3 +8,71 + 5,00 + (6,00 + 3,00) + 3,00  = 111,01 м.

5.1.5 Требуемый напор в противопожарном водопроводе 1-й зоны:

Н ВПВ = Нпк + Нгеом+ Нпот + Ннас = 13,00 + 36,65 + 12,64 + 5,00 = 67,29 м;

где:

НПК – свободный напор у диктующего пожарного крана, 13,0 м;

Нгеом – разность геометрических отметок между наиболее высокорасположенным пожарным краном и осью насоса, м;

Нпот – сумма линейных потерь в питательных и распределительных трубопроводах с учетом потерь на местные сопротивления, м;

Ннас – потери напора в насосе и обвязке, принимаемые равными 5,0 м;

5.1.6 Требуемый напор в противопожарном водопроводе 2-й зоны:

Н ВПВ = Нпк + Нгеом+ Нпот + Ннас = 13,00 + 75,7 + 16,93 + 5,00 = 110,63 м;

5.1.7 Обоснование применения двухзонного противопожарного водопровода:

При устройстве однозонного противопожарного водопровода давление перед ПК в техподполье (нижний ПК) составит:

H пк .техподполье = (H нс    + Нг факт.) – Н геом - Н пот – Н нас= (86,5  + 17,27) – 0,65 – 0,82 – 5 = 97,3 м;

Н нс – фактический напор насосной установки пожаротушения (см. лист №17);

Нг факт – фактический напор на фланце после, водомерного узла;

Н геом – разность геометрических отметок между наиболее высокорасположенным пожарным краном и осью насоса м;

Н пот – сумма линейных потерь по длине, м;

Н нас – потери напора в насосе и обвязке м;

Исходя из получившегося принимается двухзонная система противопожарного водоснабжения

5.2 Расчетные параметры насосов

5.2.1 Расчетные параметры насосов 1-й зоны:

Н1 = НГВС1 - Нфакт= 74,71 – 10,00 = 64,71 м;

Q1 = Qобщ  = 6,89  л/сек = 24,80 м3/час

где:

Нгар. – минимальный гарантированный напор в точке подключения;

Hгар. = 10,00 м

5.2.2 Расчетные параметры насосов 2-й зоны:

Н2 = НГВС2 - Нфакт = 111,01 – 10,00 = 101,01 м;

Q2 = Qобщ  = 6,82 л/сек = 24,55 м3/час

где:

Нгар. – минимальный гарантированный напор в точке подключения;

Hгар. = 10,00 м

5.2.3 Расчетные параметры противопожарных насосов 1-й зоны:

Н3 = Нмакс ВПВ/ХВС  - Нфакт = 67,29 – 10,00= 57,29 м;

Q3 = qc + QПК = (6,89+ 8,7) л/сек = 56,12 м3/час

В качестве суммарного расхода

Нгар. – минимальный гарантированный напор в точке подключения;

Hгар. = 10,00 м

5.2.4 Расчетные параметры противопожарных насосов 2-й зоны:

Н3 = Нмакс ВПВ/ХВС - Нфакт = 110,63 – 10,00= 100,63 м;

Q3 = qc + QПК = (6,82 + 8,7) л/сек = 55,87 м3/час

Нгар. – минимальный гарантированный напор в точке подключения;

Hгар. = 10,00 м

5.2.5 Подбор насосного оборудования.

Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения, и пожаротушения обеспечивают 4 группы насосов, установленные в помещении ИТП:

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 зоны на базе насосов «Lowara»  марки 15SV06 или аналог (2 рабочих, 1 резервный) с расчетными параметрами: Q=7,43 л/с, H=75,20 м, N=5,50 кВт;

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 зоны на базе насосов «Lowara»  марки 15SV09 или аналог (2 рабочих, 1 резервный) с расчетными параметрами: Q=6,98 л/с, H=116,00 м, N=7,50 кВт;

Для насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается шкаф автоматического управления насосами со встроенным преобразователем частоты вращения электродвигателя.

- насосная установка пожаротушения 1-й зоны на базе насосов «Grundfos»  марки NВ 50-200/219 или аналог (1 рабочий, 1 резервный) с расчетными параметрами Q=16,82 л/с, H=66,63 м, N=22,00 кВт;

- насосная установка пожаротушения 2-й зоны на базе насосов «Grundfos»  марки NВ 50-315/300 или аналог (1 рабочий, 1 резервный) с расчетными параметрами Q=16,38 л/с, H=123,30 м, N=45,00 кВт;

В комплекте с насосными установками пожаротушения предусматривается шкаф автоматического управления насосами.

5.2.6 Проверка давления у нижнего ПК с учетом подобранных насосов.

1 зона:

Диктующий пожарный кран располагается в техподполье в непосредственной близости к помещению насосной станции.

Напор равен:

H пк 1 зона = (H нс 1 зона   + Н факт.) – Н геом - Н пот – Н нас= (58,9  + 16,81) – 0,65 – 0,82 – 5 = 69,24м;

где:

Н нс 1 зона – Фактическая рабочая точка насосной установки пожаротушения 1-й зоны;

Н факт – фактический напор на фланце после, водомерного узла; (см. ИОС 2.3)

Нгеом – разность геометрических отметок между наиболее высокорасположенным пожарным краном и осью насоса м;

Нпот – сумма линейных потерь в питательных и распределительных трубопроводах с учетом потерь на местные сопротивления см. таблица «а»;

Ннас – потери напора в насосе и обвязке м;

2 зона:

Диктующий пожарный кран располагается на 15 этаже.

Напор равен:

Hпк 2 зона = (H нс 2 зона   + Н факт.) – Н геом - Н пот – Н нас= (86,5  + 17,27) – 49 – 4,59 – 5 = 45,18 м;

где:

Н нс 2 зона – Фактическая рабочая точка насосной установки пожаротушения 2-й зоны;

Н факт – фактический напор на фланце после, водомерного узла; (см. ИОС 2.3)

Нгеом – разность геометрических отметок между наиболее высокорасположенным пожарным краном и осью насоса м;

Нпот – сумма линейных потерь в питательных и распределительных трубопроводах с учетом потерь на местные сопротивления см. таблица «б»;

Ннас – потери напора в насосе и обвязке м;

6. Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения

6.1. Автоматизация и диспетчеризация системы хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Для автоматизации системы внутреннего хозяйственно питьевого водоснабжения (3 насоса:  2 основных и  1 резервный) предусматривается использование комплектно поставляемого шкафа управления ШУ ХВС и контрольно-измерительных приборов, а также включать кабельную разводку и подключение электродвигателей насосов, контрольно-измерительных приборов, входящих в состав установки, к шкафу управления.

Автоматика насосных установок хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивается в соответствии с СП30.13330.2020.

Насосные установки систем хозяйственно-питьевого водоснабжения оборудуются частотными преобразователями для каждого насоса.

Более подробно  см. том  ИОС 5.4.

  - . Автоматизация и диспетчеризация системы противопожарного водоснабжения.

Для автоматизации системы внутреннего противопожарного водопровода

(2 пожарных насоса: основной и резервный) предусматривается использование комплектно поставляемого шкафа управления, контрольно-измерительных приборов (датчики давления, электроприводы и др.), обеспечивающих автоматическое регулирование и управление.

Управление системой внутреннего противопожарного водопровода осуществляется в соответствии с СП30.13330.2020 и СП10.13130.2020.

Все пожарные краны оборудуются ДППК.

Электрозадвижки на байпасе водомерного узла открываются одновременно с запуском основного пожарного насоса системы ВПВ жилого дома или системы АУПТ автостоянки по сигналу от системы АПС, который подается на шкаф управления задвижками (ШУЗ).

Пожарная насосная станция относится к первой категории надежности

электроснабжения.

Адресное уточнение:

Уточнять мнение экспертизы по пункту 12.19 СП10.13130.2020 об отключении НС другого назначения!!!!!:

Во время работы пожарных установок  не отключаются насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Более подробно  см. том  ИОС 5.4.

- Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению экологических требований и энергосбережению

В целях экономии расходования воды предусматривается:

- снижение избыточного напора регуляторами давления;

- автоматическое регулирование давления насосов с помощью частотного преобразователя для электродвигателей;

- установка приборов учета воды;

- применение эффективной теплоизоляции на трубопроводах горячей воды.

В целях экономии электроэнергии предусматривается:

- применение насосных установок с частотным регулированием электродвигателей;

- применение мембранных баков.

Шумозащитные мероприятия:

- использование малошумного насосного оборудования;

- акустическая изоляция помещений насосных станций хозяйственно-питьевого водоснабжения (по расчету);

- установка на виброоснование насосных установок хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- установка вибровставок на обвязке насосов;

- использование крепежных элементов трубопроводов с мягкими резиновыми прокладками;

- звукоизоляция трубопроводов в местах пересечения с перекрытиями и стенами.

-С целью снижения вибрации на строительные конструкции от работающего оборудования, предусмотрено устройство "плавающего пола".

Основные расчётные данные приведены в таблице № 1-3.

Расходы воды с указанием отдельных потребителей и норм водопотребления приведены в приложении Баланс.

- Основные расчетные данные на весь дом                                              (с учетом расход на полив территории)

Адресное уточнение:

ПРИМЕР:

Таблица №1

| № П/П | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий максимальный расход воды | 11,54 л/с 33,02 м3/час 421,49 м3/сут |
| 2 | Максимальный расход холодной воды | 5,76 л/с 15,91 м3/час 286,47 м3/сут |
| 3 | Максимальный расход горячей воды | 6,58 л/с 18,49 м3/час 135,02 м3/сут |
| 4 | Потребное количество тепла на нужды горячего водоснабжения | 1,210 Гкал/час |
| 5 | Потребный напор на вводе при хозяйственно-питьевом холодном водоснабжении: -1 зона -2 зона | 60,80 м.в.ст. 97,14 м.в.ст. |
| 6 | Потребный напор на вводе при хозяйственно-питьевом горячем водоснабжении: -1зона -2 зона | 74,71 м.в.ст. 111,01 м.в.ст. |
| 7 | Потребный напор на вводе при противопожарном водоснабжении: -1 зона -2 зона | 67,29 м.в.ст. 110,63 м.в.ст. |
| 8 | Минимальный гарантированный напор в сети: | 10,00 м |
| 9 | Расход воды на внутреннее пожаротушение: |  |
|  | - от пожарных кранов | 2,9 х 3 = 8,7 л/с |
| 10 | Расход бытовых стоков | 397,13 м3/сут 11,54 л/с |
| 11 | Расход ливневых стоков | 52,60 л/с |

Основные расчетные данные на 1-ю зону

(с учетом расход на полив территории)

Таблица №2

| № П/П | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий максимальный расход воды | 6,89 л/с 18,47 м3/час 223,49 м3/сут |
| 2 | Максимальный расход холодной воды | 3,51 л/с 9,07 м3/час 155,79 м3/сут |
| 3 | Максимальный расход горячей воды | 3,96 л/с 10,44 м3/час 67,70 м3/сут |
| 4 | Потребное количество тепла на нужды горячего водоснабжения | 0,687 Гкал/час |
| 5 | Потребный напор на вводе при хозяйственно-питьевом холодном водоснабжении: -1 зона | 60,80 м.в.ст. |
| 6 | Потребный напор на вводе при хозяйственно-питьевом горячем водоснабжении: -1 зона | 74,71 м.в.ст. |
| 7 | Потребный напор на вводе при противопожарном водоснабжении: -1 зона | 67,29 м.в.ст. |
| 8 | Минимальный гарантированный напор в сети: | 10,0 м |
| 9 | Расход воды на внутреннее пожаротушение: |  |
|  | - от пожарных кранов | 2,9 х 3 = 8,7 л/с |

Основные расчетные данные на 2-ю зону

Таблица №3

| № П/П | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий максимальный расход воды | 6,82 л/с 19,31 м3/час 198,00 м3/сут |
| 2 | Максимальный расход холодной воды | 3,47 л/с 8,98 м3/час 130,68 м3/сут |
| 3 | Максимальный расход горячей воды | 3,93 л/с 10,37 м3/час 67,32 м3/сут |
| 4 | Потребное количество тепла на нужды горячего водоснабжения | 0,683 Гкал/час |
| 5 | Потребный напор на вводе при хозяйственно-питьевом холодном водоснабжении: -2 зона | 97,14 м.в.ст. |
| 6 | Потребный напор на вводе при хозяйственно-питьевом горячем водоснабжении: -2 зона | 111,01 м.в.ст. |
| 7 | Потребный напор на вводе при противопожарном водоснабжении: -2 зона | 110,63 м.в.ст. |
| 8 | Минимальный гарантированный напор в сети: | 10,0 м |
| 9 | Расход воды на внутреннее пожаротушение: |  |
|  | - от пожарных кранов | 2,9 х 3 = 8,7 л/с |

***Текст и значения, выделенные желтым цветом и подчеркиванием, уточняются адресно.