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[bookmark: r2]СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 





Главный инженер проекта                                                        / Расшифровка/
                                                                   (подпись)
		
1. Исходные данные и основные положения

Адресное уточнение:
В данном проекте рассматривается строительство жилого дома c инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, … 
Объект представляет собой встроенно-пристроенную подземную стоянку автомобилей на 49 м/м, являющуюся частью многоэтажного жилого дома.

Данный раздел проекта водоотведения подземной стоянки автомобилей выполнен на основании следующих исходных данных и нормативных документов:
- задания на проектирование;
- генплана участка;
- архитектурно – строительной части,
- задания на точки подключения к наружным сетям инженерно-технического обеспечения проектируемого здания;
- технологических заданий;
- вертикальной планировки;
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановления Правительства  РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 30.1333.2020  «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 113.13330.2023 "Стоянки автомобилей.";
[bookmark: _GoBack]- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
- ТУ на водоснабжение и водоотведение.
Настоящим разделом представлены принципиальные технические решения по инженерным системам и основному оборудованию, обеспечивающие работу систем инженерного обеспечения здания из условия оптимального комфортного режима проживания, работы и отдыха.
Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.


1.1 [bookmark: _Toc446941937]Характеристики объекта

Адресное уточнение:
Функциональное назначение объекта – подземное одноэтажное встроенно-пристроенное здание стоянки автомобилей на 49 м/м.

Здание стоянки автомобилей включает в себя:
1) Помещение автостоянки для хранения автомобилей;
2) Рампа;
3) Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) на весь дом;
4) Насосная ХВС и пожаротушения;
5) Насосная АПТ;
6) Помещение водомерного узла;
7) Электрощитовая;
8) Венткамеры;
9) Помещение узла учета тепла;
10)  Помещение уборочной техники.

Уборка помещений – сухая, осуществляется с помощью подметальной машины, уборочный инвентарь хранится в помещении уборочной техники.
Сообщение подземной автостоянки с жилым домом осуществляется посредством грузопассажирских лифтов, которые опускаются в подземный этаж, выход из которых организуется через тамбур-шлюз.


2. [bookmark: _Toc446941938]Наружные сети водоотведения

Отвод дождевых стоков и дренажа, согласно заданию на проектирование, осуществляется с помощью внутренней системы ливневой и дренажной канализации в существующую сеть ливневой канализации согласно ТУ ГУП «Мосводосток».
Выпуски из здания запроектированы диаметрами Ø100-150 мм.



3. [bookmark: _Toc446089112][bookmark: _Toc446941939]Внутренние системы водоотведения
3.1   Основные проектные решения

На основании требований нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, а также технического задания на проектирование и проектных решений изложенных в проекте мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности, в подземной автостоянке предусмотрены следующие системы:
Адресное уточнение:

   -- К2 --     Трубопровод внутреннего водостока с кровли рампы;
 -- К4 --     Трубопровод дренажной канализации; 
 -- К4Н --  Трубопровод напорной дренажной канализации.

Расчетные объемы сточных вод определены в соответствии с СП30.13330.2020, исходя из обеспечения расчетного количества потребителей представленного в рамках раздела АР.
Границей проектирования систем водоотведения является внешний контур дома.


[bookmark: _Toc441737767]3.2 Система внутренних водостоков ливневой канализации с кровли рампы.

Адресное уточнение:
Данным проектом предусматривается организация самотечной системы внутренних водостоков, предназначенной для отведения дождевых и талых вод с кровли рампы. В рампе обеспечена температура +5 градусов.
Отвод атмосферных осадков с кровли рампы осуществляется через водосточные воронки с электрообогревом Ø100 мм в систему внутренних водостоков (К2) и выпускаются отдельным выпуском в наружную сеть.
Сети систем внутренних водостоков здания (К2) прокладываются при условии выполнения требований СП 30.13330.2020. 
В соответствии с СП 30.13330.2020 на всей внутренней сети водостока устанавливаются ревизии и прочистки.

Адресное уточнение:
[bookmark: _Toc415052039]Для проектов с организацией системы водостока с кровли рампы силами АР ( наружный водосток) на отмостоку и наружные лотки использовать примечание:
Данным проектом не предусматривается организация самотечной системы внутренних водостоков с кровли рампы. Отведение дождевых и талых вод с рампы предусмотрено наружным водостоком и учтено в разделе АР (См. Том …..-РЕН-ПИР-АР).


[bookmark: _Toc445457694] 3.3 Канализация условно-чистых стоков.

В систему канализации условно-чистых вод отводятся следующие стоки:
- утечки от оборудования и трубопроводов с полов технических помещений  
(насосная станция АУПТ и ВПВ парковки, ИТП, венткамера), при опорожнении, ремонте систем и аварии;
- удаление воды после тушения пожара.
Для сбора условно-чистых вод и удаления воды в венткамерах предусмотрены приямки с дренажными насосами (1раб.). Данные насосы работают в автоматическом режиме по уровню воды с помощью встроенного поплавкового выключателя. 
Для сбора воды после тушения пожара в подземной автостоянке предусмотрены приямки объемом не менее 2м3.
В приямках подземной автостоянки и в технических помещениях подземной автостоянки – в насосной, помещении водомерного узла и помещении узла учета тепла, устанавливаются погружные дренажные насосы (1раб., 1 рез.). Насосы работают в автоматическом режиме и управляются шкафом управления (ШУДН) с помощью датчиков уровня, установленных в приямок (см. том ИОС5.4). Из приямков вода в автоматическом режиме, в зависимости от уровня наполнения, откачивается насосами в магистральные трубопроводы дренажной канализации автостоянки и безнапорным выпуском отводится в наружную сеть дождевой канализации. 
Для удаления аварийной воды, и воды при опорожнении водяных систем в помещении ИТП, предусмотрен приямок с дренажными насосами для высокотемпературных стоков. Дренажные насосы в ИТП включаются и выключаются по сигналам от щита автоматизации ИТП (ЩА). 
(см. раздел Узлы учета тепла. Автоматизация и диспетчеризация индивидуального теплового пункта, том ИОС 4.5, ИТП АТМ). В дренажном приямке ИТП предусмотрен датчик, который обеспечивает пуск дренажных насосов при остывании воды в приямке. 
Адресное уточнение:
Допускается не делать отдельный выпуск из ИТП для горячих вод , если не достаточно места, но обязательно согласовывать с экспертом на этапе разработки ПД !

3.4. Канализация от пластового дренажа.

Адресное уточнение:
Согласно ЗнП предусматривается удаление дренажных вод из пластового дренажа под фундаментной плитой автостоянки - см. Том ИОС 3.5.
В данном разделе предусмотрен отдельный самотечный выпуск в наружную сеть ливневой канализации с возможностью подключения напорной части от КНС. Решения по устройству пластового дренажа, а также расход учтены в разделе ИОС 3.5).


Адресное уточнение: 
Если приходится забирать лоток на въезде в рампу внутрь дома, необходимо добавить раздел ниже
3.5. Поверхностный водосток от въезда в рампу . 

На въезде в рампу предусматривается устройство водоприёмного лотка и песколовки. В соответствии с заданием Генплана, поверхностный сток отводится с территории площадью:
	 Вид поверхности стока 
	Площадь, Га

	Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия
	0,004

	Асфальтобетон
	0,004

	Газоны
	0,003

	Общая площадь (F):
	0,011



Интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р=1: q20= 80 л/с на 1 га;
В соответствии с таб 8 и таб 9 СП 32.13330.2012:
- Показатель степени, характеризующий изменение расчетной интенсивности дождя во времени: n= 0.71;
- Среднее количество дождей за год: mr = 150
- Показатель степени: y = 1,33
- Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя: Р = 1
В соответствии с СПОЗУ и АР лоток на въезде имеет длину:
- Расчетная длина  участка лотка  lcan = 7 м.
Для подсчета расчётной продолжительности протекания дождевых вод:
tcan = 0,30 мин  ( для лотка Д400 с наполнением 0.2, скоростью 0.48 м/с и i=2.5  (тысячные))
tp = 0 мин 
t con = 2 мин
tr = tcon + tcan + tp = 5+0.3+0=5.3 мин.
В соответствии с формулой 12 пункт 7.4.2 СП 32.13330.2012:
Параметр, характеризующий интенсивность дождя: А = 671,15
В стоответствии с формулой 11 пункт 7.4.1 СП 32.13330.2012:
Расчетный расход дождевых вод:  Q = 2.86 л/с.
Согласно разделу АР с крыши рампы предусмотрен наружный водосток на отмостку по периметру рампы, одна воронка сбрасывает  в область попадающую в зону влияния водоприемного лотка.
Дополнительный расход с учётом уклона кровли более 1,5% и q5 = 214 л/с х га, составит qр=5,72 л/с ;
В соответствии с этими данными предусматривается на суммарный расход:
-Лоток водоотводной Д400 и классом нагрузки не ниже С250 (учтено в объёме проектирования раздела ГП); 
- Пескоулавливающий колодец c возможностью подключения лотков Д400 (учтено в объёме проектирования раздела ГП);
- Отдельный самотечный выпуск канализации Д150 в наружную сеть водостока.


4. [bookmark: _Toc415052040][bookmark: _Toc445457695]Монтаж систем бытовой канализации, внутреннего водостока и канализации условно-чистых стоков.

Монтаж и прокладка систем водоотведения автостоянки предусматривается, в соответствии с требованиями нормативной документации действующей на территории Российской Федерации, а именно: СП 30.13330.2020; СП73.13330.2016; СП 113.13330.2023 и других.
Системы водостока и дренажной канализации монтируются из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (до 100мм включительно) и ГОСТ 10704-91 (свыше 100мм) с помощью  бессварных муфтовых соединений.
Системы водостока  изолируются теплоизоляцией (НГ).
Для обслуживания безнапорных участков системы устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток.
Испытания систем канализации, водостоков и дренажных систем следует выполнять в соответствии СП 73.13330.2016.

***Текст и значения, выделенные желтым цветом, уточняются адресно.
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