## Опросный лист АУПТ
Опросный лист для подбора насосной установки АУПТ
Адрес объекта:
Заказчик: ООО "ГП-МФС"
Контактное лицо:
Должность:
Телефон:
E-mail:
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
№ | Параметр | Значение | Ед. изм
1 | Требуемый расход установки |  | л/с
2 | Расход насоса подпитки |  | л/с
3 | Существующий напор на входе в установку (подпор) |  | м.в.ст.
4 | Требуемый напор установки (без учета подпора) |  | м.в.ст.
5 | Требуемый напор на выходе из насоса подпитки (без учета подпора) |  | м.в.ст.
6 | Максимальное давление в системе |  | м.в.ст.
7 | Количество рабочих насосов |  | шт.
8 | Количество резервных насосов |  | шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1 | Тип насосов:
- горизонтальный
- вертикальный
2 | Мембранный бак на напорном коллекторе
3 | Шкаф управления:
- на одной раме с насосной установкой
- отдельностоящий
4 | Количество контрольно-сигнальных клапанов КСК (узлов управления УУ) |  | шт.
5 | Количество сигнализаторов потока жидкости (СПЖ) после узла управления (количество направлений тушения) |  | шт.
6 | Расположение рабочей точки во второй трети эпюры характеристик насосной установки
7 | Управление релейное с контроллером
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
1 | Предусмотреть шкаф управления для автоматического управления двумя спринклерными насосами по схеме “основной-резервный” и жокей-насосом. Запуск пожарных насосов предусмотреть в следующих режимах:
- автоматически по двум датчикам давления, установленным на выходном коллекторе и включенным по логической схеме “ИЛИ”;
- местно от кнопок на лицевой панели шкафа управления.
2 | При работе основного или резервного насоса работа жокей-насоса должна автоматически блокироваться.
3 | Запуск пожарных насосов от внешнего сигнала системы пожарной сигнализации не предусматривать, осуществляется по падению давления.
4 | Предусмотреть кабельную разводку и подключение электродвигателей насосов, контрольно-измерительных приборов, входящих в состав установки, к шкафу управления.
5 | Предусмотреть электропитание узла управления (УУ), а также выполнить контроль сработки КСК в УУ (сигнал от СДУ) от шкафа управления насосной установкой. Потребляемая мощность узла управления (УУ) с устройством задержки УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный-150» (напряжение питания: 9-30 В), не более: | 1 | Вт
6 | Предусмотреть контроль СПЖ (по количеству) от шкафа управления насосной установкой.
7 | Затворы в обвязке установки оборудовать концевыми выключателями. Контроль положения затворов, входящих в состав установки, выполнить от шкафа управления насосной установкой.
8 | На шкафу управления насосной установкой предусмотреть два дополнительных шлейфа: - контроль открытого положения внешних затворов системы АУПТ; - контроль закрытого положения внешних затворов системы АУПТ.
9 | Перечень сигналов, которые необходимо передавать со шкафа управления посредством “сухих контактов” в систему диспетчеризации:
- о наличии напряжения на вводах;
- о пуске насосов (“работа основного насоса”, “работа резервного насоса”, “работа жокей-насоса”);
- о начале работы установки (“сработка КСК в УУ”);
- о направлении тушения (“сработка СПЖ”);
- о неисправности установки (“авария”);
- об отключении автоматического пуска ("автоматика отключена");
- о положении (“открыто"/"закрыто”) затворов насосной установки АУПТ и затворов вне насосной установки АУПТ.
10 | Дополнительно предусмотреть в комплекте поставки шкафа управления прибор индикации (устанавливается в помещении охраны). Предусмотреть вывод на прибор индикации полного перечня сигналов, выводимых в систему диспетчеризации по "сухим контактам" от шкафа управления насосной установкой.
11 | Предусмотреть возможность соединения шкафа управления насосной установкой и прибора индикации по двум интерфейсным линиям (основная и резервная).
12 | Управление задвижкой с электроприводом на вводе через шкаф управления насосной установкой не предусматривать (производится посредством ШУЗ).
13 | Предусмотреть защиту от "сухого хода" насосов (по умолчанию данная опция должна быть отключена и включается на усмотрение эксплуатирующей организации). По "сухому ходу" должен формироваться сигнал "Авария" без отключения насосов.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
1 | Напряжение питания шкафа управления насосной установкой | 3 х 380 | В
2 | Два ввода питания (с АВР)
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 | Шкаф управления и прибор индикации сертифицированы в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017.
2 | Степень защиты шкафа - не ниже IP54.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1 | Паспорта и руководства по эксплуатации на шкаф управления и прибор индикации.
2 | Таблица программирования.
3 | Схемы электрические соединений (подключений) шкафа управления, а также прибора индикации (формат DWG).
4 | Схема автоматизации (схема принципиальная) с расположением всех приборов КИП и А (формат DWG).
5 | Технико-коммерческое предложение (формат PDF).
6 | 2D чертеж насосной установки (формат DWG).
7 | 3D чертеж насосной установки (форматы DWG и RVT).