## Опросный лист ВПВ
Опросный лист для подбора насосной установки ВПВ
Адрес объекта:
Заказчик: ООО "ГП-МФС"
Контактное лицо:
Должность:
Телефон:
E-mail:
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
№ | Параметр | Значение | Ед. изм
1 | Требуемый расход установки |  | л/с
2 | Существующий напор на входе в установку (подпор) |  | м.в.ст.
3 | Требуемый напор установки (без учета подпора) |  | м.в.ст.
4 | Максимальное давление в системе |  | м.в.ст.
5 | Количество рабочих насосов |  | шт.
6 | Количество резервных насосов |  | шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1 | Тип насосов:
- горизонтальный
- вертикальный
2 | Мембранный бак на напорном коллекторе
3 | Шкаф управления:
- на одной раме с насосной установкой
- отдельностоящий
4 | Количество запорной арматуры с датчиками контроля положения на напорном и всасывающем патрубках насосов (дисковые затворы): | 6 | шт.
5 | Количество датчиков давления на напорном коллекторе и патрубках насосов: | 4 | шт.
6 | Количество датчиков защиты от "сухого хода" на всасывающем коллекторе: | 1 | шт.
7 | Расположение рабочей точки во второй трети эпюры характеристик насосной установки
8 | Управление релейное с контроллером
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
1 | Предусмотреть шкаф управления для автоматического управления двумя пожарными насосами по схеме “основной-резервный”. Запуск пожарных насосов предусмотреть в следующих режимах:
- автоматически от системы автоматической пожарной сигнализации по сигналу "Пожар" от датчиков положения пожарного крана (ДППК) после проверки величины давления на напорном трубопроводе ВПВ по двум датчикам давления, включенным по логической схеме “ИЛИ”;
- местно от кнопок и переключателей на лицевой панели шкафа управления.
2 | Остановка работы насосов производится вручную кнопкой, расположенной на лицевой панели шкафа управления.
3 | Отключение работы насосов по высокому давлению на напорном трубопроводе ВПВ не предусматривать.
4 | Автоматическое включение резервного насоса при аварии рабочего. Контроль работы рабочего насоса осуществляется по сигналу от датчика давления, при снижении заданной величины давления запускается резервный насос.
5 | Предусмотреть кабельную разводку и подключение электродвигателей насосов, контрольно-измерительных приборов, входящих в состав установки, к шкафу управления.
6 | Затворы в обвязке установки оборудовать концевыми выключателями. Контроль положения затворов, входящих в состав установки, выполнить от шкафа управления насосной установкой.
7 | Перечень сигналов, которые необходимо передавать со шкафа управления посредством “сухих контактов” в систему диспетчеризации:
- о пуске насосов (“работа основного насоса”, “работа резервного насоса”);
- о неисправности установки (“авария”);
- об отключении автоматического пуска ("автоматика отключена");
- о положении (“открыто"/"закрыто”) затворов насосной установки ВПВ.
8 | Управление задвижкой с электроприводом на вводе через шкаф управления насосной установкой не предусматривать (производится посредством ШУЗ).
9 | В шкафу управления предусмотреть защиту органов управления от несанкционированного доступа, автоматическую проверку на короткое замыкание и обрыв в цепях всех датчиков давления. При обнаружении КЗ или обрыва одного из этих устройств загорается индикация "Общая неисправность".
10 | Максимальную и тепловую защиты в цепях управления противопожарными насосами не предусматривать.
11 | Предусмотреть возможность отключения установки ХВС по сигналу «Пожар» со шкафа управления ВПВ при включении установки ВПВ.
12 | Предусмотреть защиту от "сухого хода" насосов (по умолчанию данная опция должна быть отключена и включается на усмотрение эксплуатирующей организации). По "сухому ходу" должен формироваться сигнал "Авария" без отключения насосов.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
1 | Напряжение питания шкафа управления насосной установкой | 3 х 380 | В
2 | Два ввода питания (с АВР)
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 | Шкаф управления сертифицирован в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017.
2 | Степень защиты шкафа - не ниже IP54.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1 | Паспорта и руководства по эксплуатации на шкаф управления.
2 | Таблица программирования.
3 | Схемы электрические соединений (подключений) шкафа управления (формат DWG).
4 | Схема автоматизации (схема принципиальная) с расположением всех приборов КИП и А (формат DWG).
5 | Технико-коммерческое предложение (формат PDF).
6 | 2D чертеж насосной установки (формат DWG).
7 | 3D чертеж насосной установки (форматы DWG и RVT).