## Опросный лист ХВС
Опросный лист для подбора насосной установки ХВС
Адрес объекта:
Заказчик: ООО "ГП-МФС"
Контактное лицо:
Должность:
Телефон:
E-mail:
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
№ | Параметр | Значение | Ед. изм
1 | Требуемый расход установки |  | л/с
2 | Существующий напор на входе в установку (подпор) |  | м.в.ст.
3 | Требуемый напор установки (без учета подпора) |  | м.в.ст.
4 | Максимальное давление в системе |  | м.в.ст.
5 | Количество рабочих насосов |  | шт.
6 | Количество резервных насосов |  | шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1 | Тип насосов:
- горизонтальный
- вертикальный
2 | Мембранный бак на напорном коллекторе
3 | Шкаф управления:
- на одной раме с насосной установкой
- отдельностоящий
4 | Количество датчиков давления на напорном коллекторе: | 1 | шт.
5 | Количество датчиков защиты от "сухого хода" на всасывающем коллекторе: | 1 | шт.
6 | Расположение рабочей точки во второй трети эпюры характеристик насосной установки
7 | Управление частотное на каждый насос с контроллером
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
1 | Предусмотреть шкаф управления для автоматического управления насосами. Работу насосов предусмотреть в следующих режимах:
- автоматически по датчику давления на напорном коллекторе и датчику защиты от "сухого хода" на всасывающем коллекторе;
- местно от кнопок и переключателей на лицевой панели шкафа управления.
2 | Автоматическое поддержание заданного давления на выходе насосной установки посредством регулирования частоты вращения насоса (предусмотреть частотный преобразователь на каждый насос).
3 | Автоматическое включение резервного насоса при аварии рабочего.
4 | Переменное переключение насосов для выравнивания моторесурса.
5 | Плавный пуск и останов каждого насоса, позволяющий за счет частотного регулирования на каждом насосе исключить вероятность возникновения гидроудара.
6 | Предусмотреть кабельную разводку и подключение электродвигателей насосов, контрольно-измерительных приборов, входящих в состав установки, к шкафу управления.
7 | Перечень сигналов, которые необходимо передавать со шкафа управления посредством “сухих контактов” в систему диспетчеризации:
- о неисправности установки (“авария установки ХВС”).
8 | Предусмотреть возможность отключения установки ХВС по сигналу «Пожар» со шкафа управления ВПВ при включении установки ВПВ.
9 | Предусмотреть защиту от "сухого хода" насосов по сигналу от датчика, установленного на всасывающем коллекторе.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
1 | Напряжение питания шкафа управления насосной установкой | 3 х 380 | В
2 | Два ввода питания (с АВР)
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 | Степень защиты шкафа - не ниже IP54.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1 | Паспорта и руководства по эксплуатации на шкаф управления.
2 | Таблица программирования.
3 | Схемы электрические соединений (подключений) шкафа управления (формат DWG).
4 | Схема автоматизации (схема принципиальная) с расположением всех приборов КИП и А (формат DWG).
5 | Технико-коммерческое предложение (формат PDF).
6 | 2D чертеж насосной установки (формат DWG).
7 | 3D чертеж насосной установки (форматы DWG и RVT).