## КЖС
А | 900 | шаг стоек
В | 300 | шаг ригелей
L | =А+18 | 918 | мм | Ширина - расчетный габарит решетки | [6 empty] | Lлам | =А-83 | 817 | мм | длина ламели
H | =В+18 | 318 | мм | Высота - расчетный габарит решетки
[11 empty] | N |  | 4 | шт. | количество ламелей
L1 | =А-139 | 761 | мм | Ширина - расчетный габарит проема решетки
H1 | =В-139 | 161 | мм | Высота - расчетный габарит проема решетки
|  | 27.7 | мм | проход между ламелями
n | =N-1 | 3 | шт. | количество проходов между ламелями
Fжс | =27,7*L1*n | 0.063239 | м2 | площадь живого сечения
Fр | =L1*H1 | 0.12252 | м2 | расчетная площадь проема
Кжс | =Fжс/Fр | 0.51615 |  | коэф. живого сечения
А, шаг стоек
|  |  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200
|  | Кжс | Площадь живого сечения, м2
В, шаг ригелей | 300 | 0.51615 | 0.063239 | 0.071549 | 0.079859 | 0.088169 | 0.096479 | 0.10479 | 0.1131 | 0.12141 | 0.12972 | 0.13803 | 0.14634 | 0.15465 | 0.16296 | 0.17127
| 400 | 0.53065 | 0.1054 | 0.11925 | 0.1331 | 0.14695 | 0.1608 | 0.17465 | 0.1885 | 0.20235 | 0.2162 | 0.23005 | 0.2439 | 0.25775 | 0.2716 | 0.28545
| 500 | 0.53712 | 0.14756 | 0.16695 | 0.18634 | 0.20573 | 0.22512 | 0.24451 | 0.2639 | 0.28329 | 0.30268 | 0.32207 | 0.34146 | 0.36085 | 0.38024 | 0.39963
| 600 | 0.54078 | 0.18972 | 0.21465 | 0.23958 | 0.26451 | 0.28944 | 0.31437 | 0.3393 | 0.36423 | 0.38916 | 0.41409 | 0.43902 | 0.46395 | 0.48888 | 0.51381
| 700 | 0.54314 | 0.23188 | 0.26235 | 0.29282 | 0.32329 | 0.35376 | 0.38423 | 0.4147 | 0.44517 | 0.47564 | 0.50611 | 0.53658 | 0.56705 | 0.59752 | 0.62799
| 800 | 0.54478 | 0.27404 | 0.31005 | 0.34606 | 0.38207 | 0.41808 | 0.45409 | 0.4901 | 0.52611 | 0.56212 | 0.59813 | 0.63414 | 0.67015 | 0.70616 | 0.74217
| 900 | 0.54599 | 0.3162 | 0.35775 | 0.3993 | 0.44085 | 0.4824 | 0.52395 | 0.5655 | 0.60705 | 0.6486 | 0.69015 | 0.7317 | 0.77325 | 0.8148 | 0.85635
| 1000 | 0.54692 | 0.35835 | 0.40544 | 0.45253 | 0.49962 | 0.54671 | 0.5938 | 0.64089 | 0.68798 | 0.73507 | 0.78216 | 0.82925 | 0.87634 | 0.92343 | 0.97052
| 1100 | 0.54766 | 0.40051 | 0.45314 | 0.50577 | 0.5584 | 0.61103 | 0.66366 | 0.71629 | 0.76892 | 0.82155 | 0.87418 | 0.92681 | 0.97944 | 1.0321 | 1.0847
| 1200 | 0.54826 | 0.44267 | 0.50084 | 0.55901 | 0.61718 | 0.67535 | 0.73352 | 0.79169 | 0.84986 | 0.90803 | 0.9662 | 1.0244 | 1.0825 | 1.1407 | 1.1989
| 1300 | 0.54875 | 0.48483 | 0.54854 | 0.61225 | 0.67596 | 0.73967 | 0.80338 | 0.86709 | 0.9308 | 0.99451 | 1.0582 | 1.1219 | 1.1856 | 1.2494 | 1.3131
| 1400 | 0.54917 | 0.52699 | 0.59624 | 0.66549 | 0.73474 | 0.80399 | 0.87324 | 0.94249 | 1.0117 | 1.081 | 1.1502 | 1.2195 | 1.2887 | 1.358 | 1.4272
| 1500 | 0.54952 | 0.56915 | 0.64394 | 0.71873 | 0.79352 | 0.86831 | 0.9431 | 1.0179 | 1.0927 | 1.1675 | 1.2423 | 1.3171 | 1.3918 | 1.4666 | 1.5414